## Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты

# КПСЭнг(A)-FRLS Nx2xS
КПСЭнг-FRLS Nx2xS

Кабели КПСЭнг-FRLS являются первыми серийно производимыми в России огнестойкими кабелями на основе кремне-органической изоляции. На сегодняшний день марка КПСЭнг-FRLS является самой популярной маркой среди кабелей, используемых в системах противопожарной защиты. Огнестойкие кабели серии КПСЭ, изготовленные по ТУ16.К99-036-2007, успешно применяются во всех известных серийно-производимых системах ПС и обеспечивают надежную связь и сопряжение аппаратных компонентов системы. Кабели КПСЭнг-FRLS соответствующих маркоразмеров являются эффективной заменой кабелей марки КПСВЭВ.

### Соответствие нормативным документам

Кабель полностью удовлетворяет требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012.

| ### Область использования Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели КПСЭнг-FRLS обладают пониженным дымо- и газовыделением. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Могут использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны. | ### Конструкция Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,20 до 2,5мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. Производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 10. |
| --- | --- |

| Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Массогабаритные и эксплуатационные параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркоразмер | Диаметр жилы, d, мм | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,2 | 0,52 | 4,90 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 29,7 | монтаж: –10 ÷ 50 эксплуат.: –40 ÷ 70 | 30 |
| КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,2 |  | 5,40х7,95 |  | 48,4 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,35 | 0,64 | 5,55 |  | 34,8 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,35 |  | 6,05х9,25 |  | 57,7 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 0,80 | 5,85 |  | 41,8 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,5 |  | 6,35х9,85 |  | 69,2 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 0,98 | 6,20 |  | 48,7 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,75 |  | 6,70х10,60 |  | 82,3 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,0 | 1,13 | 6,70 |  | 57,0 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1,0 |  | 7,20х11,60 |  | 97,7 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1,38 | 7,40 |  | 77,3 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1,5 |  | 7,90х12,70 |  | 132,3 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 1,78 | 8,40 |  | 103,9 |  |  |
| КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х2,5 |  | 8,90х14,80 |  | 183,0 |  |  |

Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия:
"Кабель КПСЭнг(A)-FRLS 2×2×0,75