# Вводы для бронированных кабелей серии PA

Автор admin

Создано 06/23/2010 - 15:44

Изображение:

Анонс:

Кабельные вводы этой серии предназначены для ввода и фиксации бронированных кабелей в взрывозащищённое электрооборудование во взрывоопасных зонах промышленных предприятий. Имеют внутреннее уплотнение кабеля, без брони, эластичной втулкой.

Описание продукта:

Кабельные вводы РА предназначены для ввода и фиксации бронированных кабелей в взрывозащищенное оборудование во взрывоопасных зонах промышленных предприятий. Имеют внутреннее уплотнение кабеля, без брони, эластичной втулкой.

Резьба
Стандартная резьба: UNI 6125 - NPT (ANSI B1.20.1) - ISO 228 - МЕТРИЧЕСКАЯ (ISO 965) - PG (DIN 40430).
Другие типы резьбы - по заказу.

| Маркировка взрывозащиты |  |
| --- | --- |
| ЕС | II 2 GD EEx d IIC II 2 GD EEx e II |
| Россия | Ex d IIC / Ex e II DIP A21 (горючая пыль) |
| Соответствие директивам ЕС | Директива 94/9/СЕ (АТЕХ) |
| Соответствие стандартам ЕС | EN 60079-0, EN 60079-1 EN 60079-7, EN 61241 |
| Соответствие ГОСТ Р | 51330.0-99, 51330.1-99, 51330.8-99, 51330.10-99, ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 |
| Сертификаты соответствия | INERIS ATEX 0140X РОСС IT.ГБ05.В02540 |
| Степень защиты | IP 66 |
| Диапазон рабочих температур | - 40 °С... + 55 °С - 50 °С... + 180 °С |
| Зоны использования | 1-2-21-22 |

Кабельные вводы с внутренним уплотнением для бронированных кабелей

| Код |  |  |  | Внутреннее уплотнение В |  | Внешнее уплотнение D |  | Габаритные размеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Диаметр A | Тип резьбы | Материал | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | С | Е | N-Gk | F С-М | PG |
| PA-PE-PS | 1 (½") | • | • | 5,5 8,5 10,5 | 8 10,5 13 | 10 14 | 15 19 | 65 | 32 | 18 | 15 | 12 |
| PA-PE-PS | 2 (¾") | • | • | 10,5 13 15,5 | 13 15,5 18 | 15 19 | 20 24 | 65 | 36 | 18 | 15 | 12 |
| PA-PE-PS | 3 (1") | • | • | 15 18 21 | 18 21 24 | 20 25 | 26 31 | 82 | 45 | 22 | 15 | 12 14 |
| PA-PE-PS | 4 (1 ¼") | • | • | 21 24 27 | 24 27 30 | 26 31 | 32 37 | 83 | 50 | 22 | 15 | 14 |
| PA-PE-PS | 5 (1 ½") | • | • | 30 33 | 33 36 | 36 | 43 | 83 | 57 | 22 | 15 | 14 |
| PA-PE-PS | 6 (2") | • | • | 36 39 42 | 39 42 45 | 42 47 | 48 53 | 83 | 67 | 22 | 15 | 14 |
| PA-PE-PS | 7 (2 ½") | • | • | 45 48 51 | 48 51 54 | 52 58 | 58 64 | 83 | 80 | 27 | 15 |  |
| PA-PE-PS | 8 (3") | • | • | 52 57 61 65 | 57 61 65 68 | 85 70 | 70 78 | 87 | 100 | 28 | 15 |  |

Тип резьбы

- N = NPT ANSI ASME B1.20.1

- Gk = UNI6125

- C = Цилиндрическая GAS UNI ISO 228/1

- M = Метрическая ISO M…x1,5

- PG = PG DIN 40430

Материал

- ОТ = Латунь

- ON = Никелированная латунь

- X = Нержавеющая сталь

Описание

- РА = Взрывозащищенный Ex d кабельный ввод

- РЕ = Взрывозащищенный Ех е кабельный ввод

- PS = Пылевлагозащищенный кабельный ввод